## Slide 1: FCPラダー説明資料
〇 全体構成
・ 制御構成
・ デバイス使用領域
〇 プログラム説明
・ プログラム詳細構成
・ シーケンス記載ルール
〇 プログラム編集方法
・ ユニット、モジュール追加
・ IO制御
・ ロボット動作
・ カメラ動作
・ サイクルタイム測定
・ ワーク在荷
・ エラー
・ 干渉領域
・ プログラム間通信
・ サイクル停止

## Slide 2: 全体構成
ユニット1
ユニット2
全体統括制御
PROG.
モジュール統括制御
PROG.
ﾓｼﾞｭｰﾙ１制御
PROG.
(ロボット)
ﾓｼﾞｭｰﾙ2制御
PROG.
(カメラ)
ﾓｼﾞｭｰﾙ9制御
PROG.
(ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻ、インデックス 等)
タッチパネル制御
PROG.
ユニット10
・ 制御構成
- 最大、ユニット10台＋タッチパネル10台を同時に制御可能
- 1ユニット当たり最大1台のロボット、9台のモジュールを制御可能
・ プログラム構成
- 各モジュール制御プログラムのみ編集が可能
ユニット1
<=編集不可
使用アドレス範囲
※アドレスの詳細は、
”アドレスマップ”を参照
ユニット2
ユニット10
ユニット追加時にコピー
編集不可
ユニット追加時にコピー
編集可

## Slide 3: デバイス使用領域
・納入する自動機は２つのユニットを設定しており、動作設定に下記のアドレス範囲を使用。
・その他の機器を接続し、PLCにて動作設定行う際は下記のアドレス範囲を使用お願いします。
<使用可能アドレス範囲>
DM25000~50000
EM25000~50000
R50000~100000
MR50000~100000
FM5000～
UN2
UN1
UN1使用アドレス範囲
UN2使用アドレス範囲
UN＿CTRLアドレス範囲

## Slide 4: プログラム説明
・ プログラム詳細構成
-プログラムは、処理内容の異なる7パートで構成される
・ シーケンス記載方法
- 動作ブロックを組み合わせてシーケンスを作成する
@MR000
動作A開始
@MR300
実動作A完了
@MR001
動作B開始
@MR400
実動作B完了
動作A
動作B
動作A開始
動作A完了
@MR000
@MR500
@MR100
@MR300
@MR100
@MR100
動作A完了
実動作完了
スタート
動作A完了
動作B開始
動作B完了
@MR001
@MR100
@MR101
@MR400
@MR101
@MR101
動作B完了
実動作完了
動作A完了
動作B完了
シーケンス
・
・
・
動
作
ブ
ロ
ッ
ク
1. Setting
2. Input
3. Pre Process
4. Cycle
5. Post Process
6. Function
7. Output
:モジュール単位のパラメータを設定
:グローバル変数をローカル変数に格納
:サイクル前の処理
:サイクル動作
:サイクル後の処理
:ロボット・カメラ動作設定
:ローカル変数をグローバル変数に格納
動作A開始トリガー
動作A終了トリガー
動作B開始トリガー
動作B終了トリガー

## Slide 5: ユニット、モジュール追加
・ 概要
ユニットとモジュールの台数を変更する。
・ ユニット台数追加方法
1. “CTRL”と”TP”のプログラムをコピー&ペースト
2. プログラム名を変更
推奨：UN番号MD番号_モジュール名
※番号はプログラムに影響しない、”CTRL”がUN番号を自動で設定
・ モジュール台数変更方法
1. “RB”や”CAM”モジュールをコピー&ペースト
2. プログラム名を変更
3. “Setting”ブックマーク内の“MD_No”と”RB_No”もしくは”CAM_No”の
値を設定
MD_No: ユニット内でのモジュール番号 ※UN内での重複不可
RB_No: タッチパネルの”RasPi”画面に表記されるロボット番号
CAM_No: タッチパネルの”RasPi”画面に表記されるカメラ番号
1
2
※必ずTPの後に、モジュールを追加する
※必ずCTRL、TPの順番
1
2
3

## Slide 6: IO制御
1. 共通UNとUN1用のIOユニットを使用する場合
共通UN用
UN1用
UN2用
UN3用
UN4用
UN5用
UN6用
UN7用
UN8用
UN9用
UN10用
・ IO入力設定手順
1. 実際、PLCに接続されているIOユニットをラダーと合わせる(予約を解除)
2. 任意のローカル変数に格納する ※推奨:@R3000、@LR000以降
・ IO出力手順
1. 出力操作のローカル接点を出力用グローバル変数に格納
自動・手動のそれぞれ入力に手動運転モードのb接点・a接点を接続し、
個別に出力動作するようにする
自動運転
入力
手動運転
入力

## Slide 7: IO制御
・ タッチパネル表記手順
1. 項目ごとに下記のラダーをコピー。
表示項目数 / 表示項目 / 操作時の表記内容を記入
・ランプ機能
1.項目ごとに下記のラダーをコピーし、ランプ表示を実施する項目数を入力
2.ランプ点灯時の動作を検出するセンサ入力を配置
1項目目=>

## Slide 8: ロボット動作
ロボット動作1開始
@MR000
・ ロボットの1動作フローは動作開始は目標位置/トリガに接続
実動作完了はローカルデバイスCMP_moveを配置。
CMP_moveの右側にロボット動作開始のB接点を配置
(ロボット連続動作時の安定のため)
目標位置・トリガに配置
・目標位置では下記のスプリクトを接続し、ロボット動作に必要な各種パラメータを設定。
<=移動軸をTRUE / 非稼働軸 FALSEに設定
<=各軸のオフセット量を設定
<=オーバーライドの有無を設定
ロボット動作1開始
ロボット動作1完了
@MR000
@MR100
@MR100
COM_move
@MR100
@MR100
ロボット動作1完了
ロボット実動作完了
スタート
ロボット動作1完了
ロボット動作1開始
@MR000
<=目標位置を設定
<=速度・加速度を設定
<=位置決め幅・静定時間を設定
目標位置・速度・加速度・位置決め幅・静定時間をティーチング番号を設定することで設定可能。(FCP専用設定）

## Slide 9: ロボット動作
・トリガに動作開始を追加
ロボット動作1開始
@MR000

## Slide 10: カメラ動作(VAST)
・カメラ制御ラダー
ロボットのプロジェクト内に、カメラ1台ごとに下記のラダーをコピー。

## Slide 11: カメラ動作(VAST)
・カメラ設定
使用するカメラNo. program / Config No.を設定。
program / Config No.を設定するスプリクトに動作開始の信号を接続。
・動作設定
カメラ検査開始はCAM_REQ_Run_B:Z9を接続。
カメラ検査撮像はCAM_REQ_Capture_B:Z9を接続。
<=使用するカメラのNO.を設定
<= カメラ動作時のProgram / Config のNo.を設定
カメラ動作
開始信号
検査開始信号
撮像開始信号

## Slide 12: カメラ動作(VAST)
・setCamera FBを配置

## Slide 13: サイクルタイム測定
・サイクルタイム測定を実施するプロセスの開始・完了のデバイスを配置。
プロセス開始
プロセス完了
プロセス完了

## Slide 14: ワーク在荷
・作業場所・サンプルの種類・ハンドリング条件を設定することで、ハンドリング可否・ハンドリング時のトレイ位置のオフセット量・トレイ上の位置の確認可。
1.パラメータを設定(設定の際のmatrixは下記の様に設定)
2.サンプル在庫 or 排出スペースがある際のローカルデバイス設定
1.パラメータ設定
・Counter No. : 作業対応場所
・Work No. : サンプル種類
・Handling mode
(Pick=1, Place=2,Assembly=3)
２.ローカルデバイス
の設定
・UN_No : 作業対応場所に対する番号
（固定条件）

## Slide 15: ワーク在荷
3. 下記の様に在荷チェックフローに組み込み、
ロボット動作開始前にチェック機能を持たせることが可能
接続
しない

## Slide 16: ワーク在荷 設定例1
・2の供給トレイからワークをPickする際に、サンプルの有無を確認する際には、
下記の様な設定となり、＠LR200がONの時にワークのPickが可能
Counter no. (サンプル配置場所) 設定
在荷Matrix設定
パラメータ設定
・Counter No. : 2
・Work No. : 2
・Handling mode : 1
(Pick=1, Place=2,Assembly=3)
・UN_No : 作業対応場所に対する番号

## Slide 17: 在荷カウント
・サンプルのPick / Place時のアームの開閉時にサンプルの増減をカウントする機能。Counter no. / Mode no. Unit modeはワーク在荷と共通設定。供給トレイ2からワークをピックする際の設定は以下の様になる。
Counter no. (サンプル配置場所) 設定
在荷Matrix設定
パラメータ設定
・Counter No. : 2
・Work No. : 2
・Mode No : ２
(加算=1, 減算=2)
ワークPick時の
チャック(閉)信号
・UN_No : 作業対応場所に対する番号
(固定条件)

## Slide 18: エラー
・エラーとして検出したい項目をエラー検出ローカルデバイス @EM15X.Y
(X:0～4 , Y 0～15を設定)に接続
X/Yの組み合わせ分設定可能
・上記にて設定した項目に1つでもエラーが発生すると下記記載の機能にて、
ローカルデバイス : errorがONとなり検出が可能。
エラー検出
ローカルデバイス
エラー検出項目

## Slide 19: 干渉領域
・下記の様に共通のワーク置き場所(no.3)をUN1/UN2の2つ以上のロボットが共有する際に、ロボット同士の接触と回避させるために設定。
MR12xxをONにすることで、共通エリアの使用可否をMR18XXにて確認可
・設定
MR12XX:Z3のXX: XXの部分を00～15まで変更するで16か所の共通エリアの設定が可能。(現在は共通エリア4つまで設定可。15まで拡張予定)
プロググラム間通信に下記のラダーを配置することで、＠R6XXに共通エリア使用可否を反映
UN2
UN1
MR18XX:Z3
@R6XX
使用開始
共通エリア使用確認デバイス
MR12XX:Z3
MR12XX:Z3
使用完了
MR12XX:Z3
FB
checkCLSN
MR18XX:Z3 -TURE
MR18XX:Z3 -FLASE
使用OK
使用NG

## Slide 20: 干渉領域
・共通エリアでの動作シーケンス前後に共通エリア使用確認 及び使用OFFの動作ブロックを配置。共通エリア使用確認の実動作完了には@R6XX、使用OFFの実動作完了にて@R6XXのB接点を配置。
他のユニットにて共通エリアを使用している場合@6XXがONにならないので、動作が開始されず、共通エリアにて2つのロボットが動作しない設定が可能。
動作A開始
動作A完了
@MR000
@MR100
@MR100
@MR300
@MR100
@MR100
動作A完了
実動作完了
スタート
動作A完了
動作B開始
動作B完了
@MR４１００
@MR101
@MR101
@MR400
@MR101
@MR101
動作B完了
実動作完了
動作A完了
動作B完了
・
・
・
＠R6XX
共通エリア使用確認動作ブロック
共通エリア使用OFF動作ブロック
＠R6XX B接点
共通エリアでの全動作シーケンス
動作シーケンス
干渉領域使用
の使用開始へ
干渉領域使用
の使用完了へ

## Slide 21: プログラム間通信
・ Input側
グローバルデバイスにて管理している信号でユニット制御に必要となるものを任意のローカルデバイスに接続。 1モジュール1word、入力 MR17XXに設定。 / 出力MR11XXを設定可。
・Output側
ユニット内のローカルデバイスにて管理している信号にて、他のユニット制御にて用いる信号をグローバルデバイスに接続。1モジュール1word、 出力MR11XXを設定可。
MR11YY：Z9
プログラム間
動作完了YY
ユニット内
動作完了
ローカルデバイス
MR17XX:Z9
プログラム間
動作完了XX
ユニット内
動作完了
ローカルデバイス

## Slide 22: サイクル停止
・ローカルデバイスseq_stoppingと任意のプロセス終了の信号を下記の様に配置することで、タッチパネルのcycle stopを押すと、自動運転中に任意のプロセス終了時に動作を終了することが可能。
ローカルデバイスseq_stoppingは自動運転開始の直後に配置
動作を終了させたいプロセスの完了信号をサイクル停止のラダーの下記の位置に配置。
動作B完了
@MR101
動作A開始
動作A完了
@MR000
@R1002
@MR300
@MR100
@MR100
実動作完了
スタート
動作A完了
動作B開始
動作B完了
@MR４１００
@MR101
@MR101
@MR400
@MR101
@MR101
動作B完了
実動作完了
動作A完了
動作B完了
動作A完了
動作A完了
自動運転開始
seq_stopping